Bielice, dnia 31.05.2011r

# ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Bielice : http://www.bip.bielice.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach

Bielice i Parsów

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 144437 - 2011 z dnia 23.05.2011r.

W toku prowadzenia postępowania do Zamawiającego wniesione zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej SIWZ ).

- Zamawiający w przedmiarze robót poz. 54 nie napisał typu pompy do zamontowania - proszę uzupełnić podając parametry pompy.

Odp.

Pompa typ GC.3.05. Q=20-50 m3/h, H= 94 - 45 m sł. wody, moc W=13kW

- Zamawiający w przedmiarze robót poz. 60 opisuje przedmiot zamówienia, jako kpl. 1 wyszczególniając: "Montaż nowej obudowy studni nadziemnej z płyt PW8", proszę podać ilość płyt w m2, rodzaj podkonstrukcji do mocowania płyt, typ płyt - grubość rdzenia.

Odp.

Płyta PW-8 o grubości 80 mm, narożniki z aluminium, płyty w ilości -9,0 m2 lub można zastosować obudowę studni typ" WODROL-WROCŁAW" lub równoważną.

- Zamawiający w przedmiarze robót poz. 61 opisuje przedmiot zamówienia, jako kpl. 1 wyszczególniając: "Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami", proszę szczegółowo opisać lub przedstawić projekt instalacji elektrycznej do czego Zamawiającego zobowiązuje art. 30 ustawy PZP oraz prawo budowlane.

Odp.

Instalacja wewnętrzna S.U.W. zasilająca  urządzenia:

- oświetlenie wewnętrzne S.U.W. Lampy świetlówki 2x36 W - 10 szt., przewód YDY 3x1,5 mm2 -120,0 mb,

- sprężarka o mocy 3,0 kW - 1 szt., przewód YDY 4x2,5 mm2 -15,0 mb,

- chlorator o mocy 500W - 1 szt., przewód YDY 4x2,5 mm2 - 15,0 mb,

- osuszacz powietrza o mocy 800 W - 1 szt., przewód YDY 3x1,5 mm2 - 20,0 mb,

- oświetlenie zewnętrzne S.U.W. lampy sodowe - 2 szt. przewód YDY 3x1,5 mm2 - 20,0 mb,

- elektrozawór śr. 15 mm - 1 szt.,

- wyłącznik ciśnieniowy LC-2 przewód YDY 3x1,5mm2 - 20,0 mb,

- ogrzewanie elektrycznym grzejnikiem - 4 szt. moc 1100 W, sterowane wyłącznikiem termicznym przewód YDY 4x2,5 mm2 - 30,0 mb,

- gniazdo siłowe 32A - 1 szt., przewód YDY 5x4,0 mm2 - 5,0 mb,

- szafa sterownicza zasilająca ww. urządzenia oraz sterująca pompami głębinowymi o mocy 13kW - 2 szt., praca naprzemienna w układzie ręczny i automatycznym z możliwością pracy z agregatem prądotwórczym,

- agregat prądotwórczy w obudowie wyciszonej, rozruch elektryczny przewoźny z homologowaną przyczepką dwuosiową z dyszlem łamanym o mocy 122 kVA/98 kW.
Instalację elektryczną należy układać w korytkach kablowych na ścianie. Puszki rozgałęźne, gniazda 230V, włączniki światła i kołki rozporowe należy dobrać wg potrzeb.

- Zamawiający w przedmiarze robót poz. 36 opisuje przedmiot zamówienia, jako kpl. 1 wyszczególniając: "Montaż mieszacza dynamicznego fi 600 mm", proszę podać więcej parametrów dotyczących zastosowanego mieszacza.

Odp.

Mieszacz o śr. 600 mm, dynamiczny typ ARD 2 stalowy, stojący o poj. V=0,52 m3, H=2350 mm, wykonanie B, Q=50 - 90 m3/h z króćcami o śr. 100 mm - 1 szt.

- Zamawiający w przedmiarze robót poz. 33 opisuje przedmiot zamówienia, jako kpl. 1 wyszczególniając: "Zbiorniki filtracyjne o śr. 1000 mm", proszę podać więcej parametrów technicznych dotyczących zastosowanych zbiorników, materiał z jakiego mają być wykonane, objętość itp.

Odp.

Zbiornik filtracyjny o śr. 1000 mm - 4 szt. typ FCP 3A, wykoananie A1 stalowy, drenaż lateralny, króćce dn 80 mm, powierzchnia filtracji 0,78 m2, 
         zabezpieczenia antykorozyjne, wewnątrz żywica poliestrowa.

- Zamawiający w przedmiarze robót poz. 35 opisuje przedmiot zamówienia, jako kpl. 1 wyszczególniając: "Zbiorniki hydroforowe o poj. 6700dm3", proszę podać więcej parametrów technicznych dotyczących zastosowanych zbiorników, materiał z jakiego mają być wykonane itp..

Odp.

Zbiornik hydroforowy o poj. V=6,7 m3,  śr. 1600 mm, typ HP9 stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie.

- Poz. 12 przedmiaru robót dotyczy wylania warstwy wyrównawczej na istniejącej posadzce, przyjęta grubość 20mm jest za mała może nastąpić samoistne pękanie, proszę przeanalizować podaną grubość.

Odp.

Dopuszcza się możliwość wykonania warstwy grubszej niż 20 mm - wg własnej oceny.

- Poz. 14 przedmiaru robót jest oczywistą pomyłką nie chodzi tu o układanie płytek na ścianach tylko na posadzce - proszę zmienić podstawę i opisać rodzaj płytek na posadzce i dodać pozycje układania cokolików z tychże płytek.

Odp.

Tak, chodzi o posadzkę, cokół nie jest wymagany, ponieważ jest glazura na ścianach, rodzaj płytek podłogowych to GRES.

- Poz. 21 przedmiaru robót proszę podać parametry drzwi stalowych (ocieplone, gr. blachy, zamki itp.).

Odp.

Drzwi dwuskrzydłowe ocieplane stalowe zabezpieczone farbą antykorozyjną i nawierzchniową z zamknięciem, 2 zamki wpuszczane i na zewnątrz., zasuwa do zamknięcia na kłódkę.

- Poz. 10 przedmiaru robót, proszę podać typ krat WEMA, ich wysokość, ocynkowane, czy może z tworzywa?

Odp.

Wysokość kraty WEMA 25 mm, krata stalowa ocynkowana

- Proszę podać parametry wszystkiej zastosowanej armatury (PN, kV, itp.) w SUW.

Odp.

Parametry armatury - PN 16 GGG 40.

- W jaki sposób wycenić AKPiA stacji uzdatniania wody nie mając projektu, specyfikacji technicznych?

Odp.

Informacje od firm wyspecjalizowanych wykonujących takie urządzenia.

- W jaki sposób Zamawiający uzyska decyzję o użytkowaniu obiektu nie posiadając projektu wykonawczego?

Odp.

Jest w kwestii Zamawiającego

- Proszę o przedłużenie terminu składania ofert.

Odp.

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Bielice

p. Zdzisław Lech Twardowski